## Sheet1
Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2016 metų ataskaita
| Koliforminės bakterijos sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Žarniniai enterokokai sk. 100 ml | Vandenilio jonų koncentracija pH vnt. | Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Spalva mg/l Pt | Skonio slenkstis | Kvapo slenksis | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Amonis (A) mg/l | Permanganato indeksas, mg/l O2 | Chloridas, mg/l | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Bendroji geležis (A) µg/l | Manganas, µg/l | Nikelis (Ni)µg/l | Selenas (Se) | Aliuminis (Al) | Kadmis (Cd) | Chromas (Cr) | Varis (Cu) µg/l | Švinas (PB) | Arsenas (As) | Stibis (sb) | Gyvsidabris (Hg) | Benzpirenasµg/l | Cianidaiµg/l | Fluoridas mg/l | Pesticidų sumaµg/l | Tetrachloretenas ir trichloretenasµg/l | Haloformų sumaµg/l | Benzenasµg/l | Boratas mgB/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 0 | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 100 | 2500 | 5 | 50 | 250 | 250 | 200 | 200 | 50 | 20 | 10 | 200 | 5 | 50 | 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0.01 | 50 | 1.5 | 0.5 | 10 | 150 | 1 | 1
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 32 |  |  | <0,8 | 9 | 19.7 | 14.8 | <39 | 2.13 |  |  |  | <0,3 |  |  | <3 | <3 |  | <0,25 | <0,02 | <0,02 | 0.2 | <0,030 | <2,2 | <2,3
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 475 | <0,03 |  |  |  |  | <39
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | neaptikta | neaptikta |  | 7.9 | 0.47 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 494 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 478 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalys, labdaros valgykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.53 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 471 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.42 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 514 | <0,03
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 17 | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.43 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 476 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalio ligoninė | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 481 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalio paslaugų užimtumo centras | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | [5 empty] | 504 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 0.39 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 482 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.31 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 407 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pasvalys, gyvenamas namas Ežero 37 | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.57 | 11.3 | priimtinas | priimtinas |  | 506 | <0,03
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 35 |  |  | <0,8 | 11.7 | 45.9 | 19.2 | 423 | 16.3 |  |  |  | <0,3 |  |  | <3 | <3 |  | <0,25 | <0,02 | <0,02 | 0.18 | <0,030 | <2,3 | <2,3
Joniškėlio labdaros valgykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 0.58 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 574 | <0,03
Joniškėlio vaikų darželis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 2.95 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 531 | 0.13
Joniškėlio ligoninė, įvadas | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 581 | <0,03 |  |  |  |  | 58
Joniškėlio mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 3.04 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 525 | 0.14
Kyburių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 572 | 0.1 |  |  |  |  | 166
Kyburių gręžinys Nr1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 37.7 | 24.6 | 846 | 24.8 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.106
Kyburių kaimo gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.43 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 511 | 0.14
Pajiešmeniai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 22 |  |  | 0.8 |  | 26 | 18.9 | 69 | 4.27 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.198
Pajiešmenių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 599 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.57 | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  | 510 | <0,03
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 3 |  |  | <0,8 |  | 42.9 | 38.6 | <39 | 0.67 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.196
Tetirvinų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.66 | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  |  | <0,03 |  |  |  |  | <39
Tetirvinų mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 0.58 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 523 | <0,03
Nairiai gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 2,5*102 |  |  | <0,8 |  | 35.8 | 22.6 | 204 | 17.9 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25 | [6 empty] | <2 | 0.127
Nairiai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 563 | 0.11 |  |  |  |  | 566
Nairiai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 7.87 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 564 | 0.12
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 8 |  |  | <0,8 |  | 29.1 | 22.4 | <39 | 5.75 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Meškalaukio mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 | 0.18 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 494 | 0.14
Meškalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 483 | <0,03 |  |  |  |  | 39
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 2,5*102 |  |  | 0.9 |  | 15.8 | 12.3 | <39 | <0,5 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | 48 | 22.7 | <3 | <1 | 0.25
Girsūdų daugiabutis, Lauko g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 477 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Girsūdai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.15 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 470 | <0,03
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 4 |  |  | <0,8 |  | 47.3 | 24.2 | 43 | 4.32 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.212
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  | 554 | <0,03 |  |  |  |  | 41
Vaškų vidurinė mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.7 | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  | 518 | <0,03
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 18 |  |  | <0,8 | 8 | 21.3 | 14.2 | <39 | 6.22 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.119
Ustukių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.25 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 453 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Ustukiai gyv.namas Liepų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 507 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  |  | priimtinas | priimtinas | 8 |  |  | <0,8 | 13.8 | 49.4 | 14.2 | <39 | 1.55 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | 1.14 | [7 empty] | <2 | 0.194
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  | neaptikta | [6 empty] | 10 |  |  | <0,8 |  | 43.3 | 17.1 | <39 | 20.6
Pušaloto vidurinė mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.18 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 551 | 0.11
Pušaloto gyvenamas namas Pumpėnų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 477 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 5 |  |  | <0,8 |  | 47.5 | 17.1 | 97 | 7.4 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.198
Mikoliškio vaikų darželis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.12 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 566 | 0.06
Mikoliškio medicinos punktas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.59 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 615 | 0.07
Talačkoniai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 96 |  |  | <0,8 |  | 25.4 | 18.6 | <39 | 15.2 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.286
Talačkonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.47 | 5 | priimtinas | priimtinas |  | 471 | <0,03
Talačkonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 518 | <0,03 |  |  |  |  | 46
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 42 |  |  | 0.8 |  | 10.5 | 19.8 | 271 | 82.2 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | 1.04 | [7 empty] | <2 | 0.141
Krinčinas gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 610 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Krinčino mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 2.72 | 7.5 | priimtinas | priimtinas |  | 531 | 0.15
Gustonių gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 9,2*102 |  |  | <0,8 |  | 134 | 35.3 | 190 | 10.7 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Gustonių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 | 1.14 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 734 | 0.16
Deglėnai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | <4 | [5 empty] | 48 |  |  | <0,8 |  | 129 | 33.1 | 70 | 2.48 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | 17.7 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Deglėnų gyv.namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.59 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 713 | <0,03 |  |  |  |  | 67
Namišių vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 78.8 | 34.2 | <39 | 4.42 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.2
Namišių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.2 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 607 | <0,03
Namišių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 673 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 3 |  |  | <0,8 |  | 45.9 | 28.4 | 52 | 27.6 | [17 empty] | 0.115
Kiemėnai, gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 50.4 | 29.8 | 961 | 9.1 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2
Kiemėnai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.51 | 5 | priimtinas | priimtinas |  | 509 | <0,03
Kiemėnai gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 611 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Gulbinėnų gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 3,5*103 |  |  | 0.9 |  | 21.2 | 18.3 | 899 | 36.5 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.163
Gulbinėnų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 7.57 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 608 | 0.17 |  |  |  |  | 711
Gulbinėnų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.3 | 16.4 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 607 | 0.2 |  |  |  |  | 689
Švobiškis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 26 |  |  | <0,8 |  | 37.5 | 28.1 | <39 | 2.02 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.241
Švobiškio pradinė mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.93 | 8.8 | priimtinas | priimtinas |  | 551 | <0,03
Švobiškio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 551 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Saločiai, Parduotuvė | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 577 | <0,03 |  |  |  |  | 284
Saločiai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 2.74 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 574 | <0,03
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 36 | 17.6 | <39 | 2.45 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.153
Saločiai mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 0.22 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 526 | <0,03
Saločiai, 1 vandenvietė, daugiabutis, Birutės g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.4 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 585 | <0,03 |  |  |  |  | <39 |  |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 36 | 17.3 | 45 | 3.15 | [17 empty] | 0.147
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių | [20 empty] | <0,3 |  | <21,8 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.129
Daujėnų gyv.namas Porijų g., įvadas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 542 | 0.04 |  |  |  |  | <39
Daujėnų pagrindinė mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.21 | 8.8 | priimtinas | priimtinas |  | 479 | <0,03
Kraštai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 8 |  |  | <0,8 |  | 26.1 | 18.3 | 154 | 41.8 | <4 | < | <10 | <0,3 | <5 | 22.4 | 8.82 | <3 | <1 | <0,25
Kraštų gyvenamasis namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 2.04 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 630 | <0,03
Kraštų daugiabutis | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 625 | <0,03 |  |  |  |  | 130
Raubonių 2 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 8 |  |  | <0,8 |  | 52.4 | 26.9 | <39 | 25.6 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.255
Rauboniai, gyvenamas namas, Beržų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 624 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Rauboniai 2, parduotuvė | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.88 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 639 | <0,03
Raubonių 1 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 52.2 | 28.5 | 65 | 27 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.151
Rauboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 570 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Rauboniai, gyv.namas Alyvų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.63 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 603 | <0,03
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 8 |  |  | 0,,9 |  | 15.4 | 10.5 | 112 | 6.97 | 6.19 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Vilkiškių bendruomenės namai | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 539 | 0.04 |  |  |  |  | 12
Vilkiškių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 2.28 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 542 | 0.06
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 56.8 | 22 | 304 | 27.4 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.155
Puškonių gyv.,namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 586 | 0.13 |  |  |  |  | 321
Puškonių gyv.,namas Naujoji g. | [6 empty] | priimtinas | priimtinas
Pumpėnų gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 38 |  |  | <0,8 |  | 17.4 | 17 | 272 | 15.7 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | 1.16 | [7 empty] | <2 | 0.271
Pumpėnų gyven. namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.37 |  | priimtinas | priimtinas |  | 515 | 0.13 |  |  |  |  | <39
Pumpėnų mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 3.51 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 472 | 0.16 |  |  |  |  | 301
Žadeikių gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 560 | 10.5 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Žadeikių gyven.namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.4 | 7.44 | 5 | priimtinas | priimtinas |  | 1465 | 0.56 |  |  |  |  | 625
Papyvesių gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 21.1 | 17 | 273 | 5.31 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Papyvesių daugiabutis, įvadas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 576 | 0.1 |  |  |  |  | 102
Papyvesių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.65 | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  | 738 | 0.16 |  |  |  |  | 179
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 48 |  |  | 1 |  | 12.3 | 10.3 | <39 | 10.9 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.184
Kriklinių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.4 | 0.37 | 7.5 | priimtinas | priimtinas |  | 475 | <0,03
Kriklinių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 523 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Narteikiai, vaikų darželis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 528 | 0.14 |  |  |  |  | 276
Narteikių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.47 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 490 | <0,03
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 6 |  |  | <0,8 |  | 38.1 | 30.7 | <39 | 4.71 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.284
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | 0.8 |  | 12.1 | 10 | <39 | 2.98 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.169
Rinkūnų gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 500 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Rinkūnų mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 0.24 | 6.3 | priimtinas | priimtinas |  | 450 | <0,03
Kurpalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 3.66 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 550 | 0.15 |  |  |  |  | 415
Kurpalaukio gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 35.7 | 21.2 | 547 | 22 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Kurpalaukio gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 3.97 | 1.3 | priimtinas | priimtinas |  | 551 | 0.12 |  |  |  |  | 362
Dagių gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 4 |  |  | <0,8 |  | 59.6 | 18.6 | 273 | 2.36 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Dagių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.81 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 587 | 0.13 |  |  |  |  | 247
Dagių užimtumo centras | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 2.4 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 581 | 0.12 |  |  |  |  | 258
Bajorėlių gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 1493 | 19.8 | 2685 | 50.4 | <4 | <3 | 13.7 | <0,3 | <5 | 24.6 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Bajorėliai gyenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.3 | 65.3 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 2387
Saboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 566 | <0,03 |  |  |  |  | 83
Sabonių gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 10 |  |  | <0,8 |  | 47.8 | 33.2 | <39 | 3.26 |  |  |  | <0,3 |  | <10 | [10 empty] | <2 | 0.229
Saboniai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 0.99 | 10 | priimtinas | priimtinas |  | 564 | <0,03
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 5.6 | 28.1 | <39 | 1.23 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.259
Grūžių daugiabutis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 588 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Grūžių socialinės globos namai | neaptikta | neaptikta |  | 7.7 | 0.39 | 5 | priimtinas | priimtinas |  | 522 | <0,03
Nakiškiai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | [5 empty] | 16 |  |  | <0,8 |  | 124 | 30.7 | <39 | 21.4 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.151
Nakiškių daugiabutis | [6 empty] | priimtinas | priimtinas
Kalno vandenvietė po vandens grinimo įrenginių |  |  | neaptikta |  |  |  | priimtinas | priimtinas | 3 |  |  | 1.1 |  | 11.4 | 14.6 | <39 | <0,5 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.206
Kalno mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 1.12 | 8.8 | priimtinas | priimtinas |  | 463 | <0,03
Kalno k. gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 517 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Valakėliai, gręžinys Nr. 1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 10 |  |  | <0,8 |  | 21 | 21.4 | 84 | 8.99 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.174
Valakėlių mokykla | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 | 0.69 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 444 | 0.1
Valakėlių gyvenamas namas, Piliakalnio g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.8 | 0.73 | 8.8 | priimtinas | priimtinas |  | 496 | 0.13 |  |  |  |  | 136
Žilpamūšio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | neaptikta | 7.5 |  | 5 |  |  | 9 | 535 |  | 0.9 |  | 29.9 | 20.9 | <39 | <0,5 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.172
Žilpamūšio mokykla | neaptikta | neaptikta |  |  | 0.52 |  | priimtinas | priimtinas |  |  | <0,03
Žilpamūšio gyv.namas. | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 578 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Puodžių gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | <1 |  |  | <0,8 |  | 26.3 | 23.9 | 512 | 23.8 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | <10 | <3 | <3 | 1.32 | <0,25
Puodžių gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 5.41 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 574 | 0.12 |  |  |  |  | 480
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 |  | neaptikta | [6 empty] | 2 |  |  | 1.4 |  | <8,7 | 16.1 | 368 | 29.3 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | 16.1 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Ličiūnų gyvenamas namas. | neaptikta |  |  | 7.6 | 4.09 | 3.8 | priimtinas | priimtinas |  | 578 | 0.17 |  |  |  |  | 344
Kiemelių gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 9 |  |  | <0,8 |  | 14 | 23.3 | <39 | 0.55 | <4 | <3 | 37.2 | <0,3 | <5 | 34.4 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Kiemelių gręžinys Nr.2 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 14 |  |  | <0,8 |  | 9 | 18.3 | 53 | 1.05 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | 12.2 | <3 | <3 | <1 | <0,25
Kiemeliai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.06 | 5 | priimtinas | priimtinas |  | 585 | <0,03
Kiemeliai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 518 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Kiemelių gyv.namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.04 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 516 | <0,03
Kiemelių gyv.namas, Papyvesių g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 578 | <0,03 |  |  |  |  | <39
Pervalkų gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 24 |  |  | 1.2 |  | 13.1 | 27 | 274 | 22.3 |  |  |  | <0,3 |  | <10 |  |  | <1 | [7 empty] | <2 | 0.214
Pervalkų gyv.namas Ežero g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 570 | 0.14 |  |  |  |  | 240
Pervalkų gyv.namas Alyvų g. | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 1.75 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 562 | 0.15 |  |  |  |  | 271
Lavėnų soc.globos namai | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 |  | 574 | priimtinas | priimtinas |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 343
Lavėnai, gręžinys Nr.1 |  |  | neaptikta | [5 empty] | 3 |  |  | <0,8 |  | 28.9 | 25.1 | 564 | 16.4 | <4 | <3 | <10 | <0,3 | <5 | 13.6 | <3 | <3 | 1.85 | <0,25
Lavėnų daugiabutis | neaptikta | neaptikta |  | 7.6 | 3.05 | 2.5 | priimtinas | priimtinas |  | 575 | 0.14 |  |  |  |  | 648
Norgėlai, gyvenamas namas | neaptikta | neaptikta |  | 7.5 | 9.31 | <0,8 | priimtinas | priimtinas |  | 646 | 0.16 |  |  |  |  | 321
Norgėlai, gręžinys |  |  | neaptikta | [5 empty] | 14 |  |  | 0.8 |  | 69.4 | 40.2 | 854 | 27.7 | 14.2 |  | <10 | <0,3 | <5 | 63.9 | 47.4 | <3 | <1 | <0,25
Norgėlai, bendruomenės namai | neaptikta | neaptikta |  |  |  |  | priimtinas | priimtinas |  | 646 | 0.15 |  |  |  |  | 743