## Sheet1
| Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Geležies kiekis (A) µg/l | Koliforminių bakterijų sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Kvapo slenksis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Spalva mg/l Pt | pH vertė (A) | Aliuminio kiekis µg/l | Mangano kiekis µg/l | Natrio kiekis (A) mg/l | Amonio kiekis mg/l | Chlorido kiekis (A) mg/l | Sulfato kiekis (A) mg/l | Permanganato indeksas (A) | Žarninių enterokokų skaičius (A) 100 ml
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 4 | 200 | 0 | 0 | 100 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 30 | 6.5 - 9.5 | 200 | 50 | 250 | 0.5 | 250 | 250 | 5 | 250
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 60.7 | 0 | 0 | 88 | priimtinas | priimtinas | 514 | <2 | 6.9 | 103 | <0,5 | 15.2 | <0,05 | 6 | 15 | 0.9 | 0
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0.5 | <39 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 487 | <2 | 7.7
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 1,2*10 | priimtinas | priimtinas | 489 | <2 | 7.6
Pasvalys, labdaros valgykla | <0,2 |  | 0 | 0 | 26 | priimtinas | priimtinas | 562 | <2 | 7.2
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | 0.9 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 544 | <2 | 7.2
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 17 | 0.4 |  | 0 | 0 | 8 | priimtinas | priimtinas | 560 | <2 | 7.2
Pasvalio ligoninė | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 5 | priimtinas | priimtinas | 491 | <2 | 7.5
Pasvalio paslaugų užimtumo centras | 0.3 |  |  | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 557 | <2 | 7.5
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 1,2*10 | priimtinas | priimtinas | 489 | 2.3 | 7.6
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 10 | priimtinas | priimtinas | 507 | <2 | 7.5
Pasvalys, gyvenamas namas Ežero 3B | <0,2 |  | 0 | 0 | 35 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | 7.5
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 7.67 | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 565 | <2 | 7.5
Joniškėlio labdaros valgykla | 0.2 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 611 | <2 | 7.5
Joniškėlio vaikų darželis | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 52 | priimtinas | priimtinas | 563 | <2 | 7.5
Joniškėlio ligoninė | 0.5 | <0,39 | 0 | 0 | 40 | priimtinas | priimtinas | 564 | <2 | 7.5
Joniškėlio mokykla | 0.2 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 611 | <2 | 7.4
Kyburiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 565 | <2 | 7.7 | 98 | 8.23 | 24.4 | <0,05 | 17.3 | 34.7 | <0,8 | 0
Kyburių kaimo gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 48 | priimtinas | priimtinas | 607 | <2 | 7.4
Pajiešmeniai po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 61.6 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 591 | <2 | 7.6 | 55.4 | 1.86 | 26.9 | <0,05 | 26.2 | 22.7 | 1 | 0
Pajiešmenių gyvenamas namas | <0,2 |  |  | 0 | 27 | priimtinas | priimtinas | 640 | <2 | 7.6
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 14 | priimtinas | priimtinas | 589 | <2 | 7.5
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 5.85 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 572 | <2 | 7.6 | 116 | 8.62 | 30.1 | 0.14 | 17.9 | 41.6 | 2.4 | 0
Tetirvinų gyvenamas namas | <0,2 |  |  |  | 4 | priimtinas | priimtinas | 621 | <2 | 7.6
Tetirvinų mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | 11 | priimtinas | priimtinas | 575 | <2 | 7.4
Nairiai gręžinys Nr.1 | 0.4 | 29.7 | 0 | 0 | 60 | priimtinas | priimtinas | 555 | <2 | 7.7
Nairiai gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 616 | <2 | 7.6 | 91.7 | 4.83 | 25.3 | <0,05 | 17.2 | 36.3 | <0,8 | 0
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 72.6 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 534 | <2 | 7.6 | 40.6 | 1.56 | 18.1 | <0,05 | 8.4 | 25.8 | <0,8 | 0
Meškalaukio mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 575 | <2 | 7.6
Meškalaukio gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 577 | <2 | 7.7
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 7.01 | 0 | 0 | 1,7*10 | priimtinas | priimtinas | 458 | <2 | 7.6 | 37.4 | 0.96 | 10.1 | <0,05 | 4.5 | 14.6 | <0,8 | 0
Girsūdai, gyvenamas namas | 0.2 |  | 0 | 0 | 85 | priimtinas | priimtinas | 460 | <2 | 7.7
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 27.4 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 547 | <2 | 7.7 | 82.7 | 1.8 | 23.8 | <0,05 | 13.6 | 44.8 | 1.8 | 0
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 82 | priimtinas | priimtinas | 604 | <2 | 7.6
Vaškų mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | 14 | priimtinas | priimtinas | 602 | <2 | 7.5
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 64.9 | 0 | 0 | 1,1*10 | priimtinas | priimtinas | 488 | <2 | 7.1 | 108 | 9.29 | 15.8 | <0,05 | 6.1 | 17.7 | 1.1 | 0
Ustukių mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | 19 | priimtinas | priimtinas | 489 | <2 | 7.5
Ustukiai gyvenamas namas | <0,2 |  |  |  | 7 | priimtinas | priimtinas | 530 | <2 | 7.6
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 48.5 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 591 | <2 | 7.3 | 112 | 9.72 | 15.2 | 0.13 | 12.5 | 47.9 | <0,8 | 0
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 62.1 | 8 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 589 | <2 | 7.4 | 109 | <0,5 | 18 | <0,05 | 18.8 | 39.9 | <0,8 | 0
Pušaloto gyvenamas namas | 0.3 |  | 6 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 592 | <2 | 7.4
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 66.3 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 601 | <2 | 7.5 | 121 | <0,5 | 18.1 | <0,05 | 24.8 | 41.8 | <0,8 | 0
Mikoliškio vaikų darželis | 0.3 |  | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 608 | <2 | 7.4
Mikoliškio medicinos punktas | 0.2 |  | 7 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 657 | <2 | 7.6
Talačkoniai po vandens gerinimo įrenginių | 1 | 144 | 4 | 0 | 4 | priimtinas | priimtinas | 509 | <2 | 7.4 | 133 | 1.64 | 19.9 | 0.08 | 7.8 | 23.6 | <0,8 | 0
Talačkonių gyvenamas namas | 1.1 |  | 0 | 0 | 4 | priimtinas | priimtinas | 506 | <2 | 7.5
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 22.9 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 596 | <2 | 7.6 | 120 | 7.22 | 18 | <0,0 | 1.6 | 9.2 | 1.5 | 0
Krinčinas gyvenamas namas | 0.3 |  | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 648 | <2 | 7.2
Krinčino mokykla | 0.3 |  | 6 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 596 | <2 | 7.6
Gustonių gręžinys Nr.1 | 0.6 | 67.2 | 0 | 0 | 96 | priimtinas | priimtinas | 994 | <2 | 7.5 | 106 | 5.97 | 28.8 | <0,05 | 18.4 | 206 | <0,8 | 0
Gustonių gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 34 | priimtinas | priimtinas | 892 | <2 | 7.5
Deglėnai po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 94.5 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 702 | <2 | 7.5 | 25.1 | 1.1 | 26.2 | <0,05 | 13 | 118 | <0,8 | 0
Deglėnų gyv.namas | 0.6 |  | 0 | 0 | 26 | priimtinas | priimtinas | 696 | <2 | 7.4
Namišiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 61 | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 656 | <2 | 7.6 | 88.9 | 11.3 | 32.8 | <0,05 | 31.7 | 69.9 | <0,8 | 0
Namišių mokykla | 0.2 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 713 | <2 | 7.7
Namišių gyvenamas namas | 0.4 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 663 | <2 | 7.6
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 15 | priimtinas | priimtinas | 583 | <2 | 7.6 | 83.4 | 19.6 | 26 | <0,05 | 19.6 | 44.5 | <0,8 | 0
Kiemėnai, gręžinys Nr.1 | 0.4 | 34.6 | <4 | 0 | 23 | priimtinas | priimtinas | 577 | <2 | 7.7 | 112 | 36.1 | 26.4 | 0.14 | 20 | 48.8 | 0.8 | 0
Kiemėnai gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 19 | priimtinas | priimtinas | 648 | <2 | 7.5
Gulbinėnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 23.1 | 0 | 0 | 47 | priimtinas | priimtinas | 586 | <2 | 7.6 | 113 | 18.1 | 17.6 | <0,05 | 19.3 | 12.1 | 4.5 | 0
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0.3 |  | 0 | 0 | 1,8*10 | priimtinas | priimtinas | 585 | 2.4 | 7.4
Švobiškis po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 31.6 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 542 | <2 | 7.7 | 79.5 | 1.69 | 21.3 | <0,05 | 9 | 34.1 | <0,8 | 0
Švobiškio gyvenamas namas | 0.5 | <39 | 5 | 0 | 62 | priimtinas | priimtinas | 539 | <2 | 7.5
Saločiai, Parduotuvė | 1 |  | 0 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 610 | <2 | 7.5
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0.6 | 25.3 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 564 | <2 | 7.8 | 44.3 | 1.42 | 21.6 | <0,05 | 9.9 | 34.5 | <0,8 | 0
Saločiai mokykla | 0.4 |  | 0 | 0 | 10 | priimtinas | priimtinas | 616 | <2 | 7.4
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 8.73 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 579 | <2 | 7.8 | 44.6 | 1.2 | 20.8 | <0,05 | 10.1 | 32.9 | 1.4 | 0
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 28.3 | 0 | 0 | 24 | priimtinas | priimtinas | 540 | 3.3 | 7.6 | 27.3 | 15.1 | 8.58 | <0,05 | 3.6 | 4.5 | 1 | 0
Daujėnų gyvenamas namas | 0.9 |  | 0 | 0 | 16 | priimtinas | priimtinas | 577 | 2.8 | 7.5
Daujėnų mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 531 | 2.6 | 7.6
Kraštai po vandens gerinimo įrenginių | 1 | 50.1 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 611 | <2 | 7.5
Kraštų gyvenamasis namas | 1.1 | 71 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 609 | <2 | 7.4 | 36.2 | 8.3 | 24 | <0,05 | 30.8 | 24.8 | 0.8 | 0
Raubonių 2 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | 0.4 | 58.1 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 629 | <2 | 7.5 | 56.2 | 1.59 | 23.3 | <0,05 | 27.5 | 30.8 | <0,8 | 0
Rauboniai, gyvenamas namas | 0.5 | 161 | 0 | 0 | 1,0*10 | priimtinas | priimtinas | 572 | <2 | 7.5
Raubonių 1 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 54.5 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 564 | <2 | 7.5 | 50.1 | 2.16 | 32.3 | <0,05 | 28.1 | 49.8 | <0,8 | 0
Rauboniai, gyvenamas namas | 0.4 |  | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 679 | <2 | 7.6
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.9 | 115 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 532 | 2 | 7.5 | 28.9 | 12.1 | 12.7 | 0.05 | 7.6 | 12.4 | 0.8 | 0
Vilkiškių bendruomenės namai | 0.9 |  | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 574 | <22 | 7.2
Vilkiškių gyvenamas namas | 0.6 |  | 0 | 0 | 20 | priimtinas | priimtinas | 573 | 3 | 7.5
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 | 0.4 | 31.1 | 0 | 0 | 1 | priimtinas | priimtinas | 580 | <2 | 7.8 | 54.9 | 21.7 | 25.7 | <0,05 | 14 | 37.8 | <0,8 | 0
Puškonių gyv.,namas | 0.4 |  | 0 | 0 | 76 | priimtinas | priimtinas | 628 | <2 | 7.6
Pumpėnai, po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 75.5 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 503 | <2 | 7.5 | 67.4 | <0,5 | 12.2 | <0,05 | 7.1 | 15.3 | 0.8 | 0
Pumpėnų gyven. namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 32 | priimtinas | priimtinas | 546 | <2 | 7.3
Pumpėnų mokykla | 0.3 |  | 0 | 0 | 97 | priimtinas | priimtinas | 503 | 2.3 | 7.4
Žadeikių gręžinys Nr.1 | 0.2 | 60.4 | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 507 | <2 | 7.6 | 57.5 | 8.45 | 16 | <0,05 | 6.6 | 14.3 | <0,8 | 0
Žadeikių gyvenamas namas | 0.2 |  | 0 | 0 | 41 | priimtinas | priimtinas | 508 | 2.4 | 7.5
Papyvesių gręžinys | 0.2 | 48.8 | 0 | 0 | 1,2*10 | priimtinas | priimtinas | 1144 | <2 | 7.2 | 128 | <0,5 | 18.1 | <0,05 | 8.2 | 234 | 0.9 | 0
Papyvesių daugiabutis, įvadas | 0.4 |  | 0 | 0 | 7,7*10 | priimtinas | priimtinas | 558 | <2 | 7.5
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 59.1 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 513 | 2 | 7.5 | 19.4 | 9.8 | 10.4 | <0,05 | 5.5 | 8.4 | <0,8 | 0
Kriklinių mokykla | <0,2 |  | 0 | 0 | 5 | priimtinas | priimtinas | 555 | <2 | 7.2
Kriklinių gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 553 | <2 | 7.5
Narteikiai, vaikų darželis | 0.5 | <39 | 0 | 0 | 23 | priimtinas | priimtinas | 540 | <2 | 7.5
Narteikių mokyklos valgykla | 0.3 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 588 | <2 | 7.6
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 47.7 | <4 | 0 | 12 | priimtinas | priimtinas | 560 | <2 | 7.6 | 84.8 | 14.1 | 22.7 | 0.06 | 9.5 | 34.4 | 1.4 | 0
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 70.2 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 489 | <2 | 7.6 | 34.7 | 3.36 | 9.35 | <0,05 | 3.8 | 10.3 | <0,8 | 0
Rinkūnų gyvenamas namas | 0.2 | <39 | 0 | 0 | 10 | priimtinas | priimtinas | 484 | 2.3 | 7.5
Rinkūnų mokykla | 0.2 | <39 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 525 | 2.1 | 7.7
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0.2 |  | 0 | 0 | 1,8*10 | priimtinas | priimtinas | 584 | <2 | 7.8
Kurpalaukio gręžinys Nr.1 | 0.5 | 22 | 0 | 0 | 2,5*10 | priimtinas | priimtinas | 549 | <2 | 7.7 | 59.1 | 19.8 | 19.2 | <0,05 | 10.7 | 33.6 | <0,8 | 0
Kurpalaukio gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 2,3*10 | priimtinas | priimtinas | 585 | <2 | 7.5
Dagių gręžinys Nr. 1 | 0.3 | 14.7 | 0 | 0 | 59 | priimtinas | priimtinas | 574 | <2 | 7.7 | 29.3 | 2.02 | 17.9 | <0,05 | 10.2 | 52.2 | <0,8 | 0
Dagių užimtumo centras | 0.6 |  | 0 | 0 | 34 | priimtinas | priimtinas | 621 | <2 | 7.6
Bajorėlių gyvenamas namas | 55.3 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 2642 | <2 | 7.2
Bajorėliai gręžinys Nr.1 | 10.9 | 2043 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 2383 | <2 | 7.4 | 38 | 6.22 | 31.1 | 0.14 | 17.8 | 40.6 | <0,8 | 0
Saboniai, gyvenamas namas | 0.7 | <39 | <4 | 0 | 1,7*10 | priimtinas | priimtinas | 554 | <2 | 7.5
Saboniai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.5 | 24.9 | <4 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 555 | <2 | 7.7 | 92.8 | 2.97 | 27.3 | <0,05 | 10.1 | 43.7 | <0,8 | 0
Saboniai, gyvenamas namas | 0.2 |  | <4 | 0 | 5 | priimtinas | priimtinas | 602 | <2 | 7.7
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 7.12 | 0 | 0 | 0.4 | priimtinas | priimtinas | 579 | <2 | 7.7 | 85.7 | 0.63 | 27 | <0,05 | 14.4 | 49.7 | 1.4 | 0
Grūžių socialinės globos namai | <0,2 |  | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 625 | <2 | 7.5
Nakiškiai po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 36 | 80 | 0 | 92 | priimtinas | priimtinas | 637 | <2 | 7.5 | 55.6 | 3.31 | 23.3 | <0,05 | 15.1 | 70.9 | <0,8 | 0
Nakiškių daugiabutis | <0,2 |  | 0 | 0 | 1,9*10 | priimtinas | priimtinas | 690 | <2 | 7.6
Kalnas, po vandens gerinimo įrenginių | <0,2 | 55.3 | <4 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 496 | <2 | 7.6
Kalno mokykla | <0,2 | 214 | 0 | 0 | <1 | priimtinas | priimtinas | 540 | <2 | 7.2
Valakėliai, po vandens gerinimo įrenginių | 0.2 | 48.8 | 0 | 0 | 35 | priimtinas | priimtinas | 485 | <2 | 7.6 | 73.7 | 0.89 | 16.9 | <0,05 | 5.6 | 14.6 | 1.2 | 0
Valakėlių mokykla | <0,2 |  | <4 | 0 | 8 | priimtinas | priimtinas | 528 | <2 | 7.6
Valakėlių gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 8 | priimtinas | priimtinas | 526 | <2 | 7.8
Žilpamūšis, po vandens gerinimo įrenginių | 0.3 | 34.4 | 0 | 0 | 4 | priimtinas | priimtinas | 585 | <2 | 7.6 | 43.9 | 0.55 | 24.9 | <0,05 | 23.8 | 23.8 | <0,8 | 0
Žilpamūšio mokykla | 0.2 |  | 0 | 0 | 11 | priimtinas | priimtinas | 585 | <2 | 7.5
Žilpamūšio gyv.namas. | 0.3 |  | 0 | 0 | 12 | priimtinas | priimtinas | 636 | <0,2 | 7.4
Puodžių gręžinys Nr.1 | 1.1 | 102 | 0 | 0 | 10 | priimtinas | priimtinas | 557 | <2 | 7.6 | 41.6 | 23.7 | 28.4 | <0,05 | 16.4 | 24 | <0,8 | 0
Puodžių gyvenamas namas | 1.4 |  | 0 | 0 | 82 | priimtinas | priimtinas | 550 | <2 | 7.5
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 | <0,2 | 26.3 | 0 | 0 | 80 | priimtinas | priimtinas | 565 | 3 | 7.6 | 123 | 13.8 | 11.6 | <0,05 | 10.8 | 4.9 | 1.9 | 0
Ličiūnų gyvenamas namas. | 0.2 |  | 0 | 0 | 82 | priimtinas | priimtinas | 562 | 2.7 | 7.6
Kiemelių gręžinys Nr.1 | <0,2 | 52.6 | <4 | 0 | 43 | priimtinas | priimtinas | 504 | <2 | 7.4 | 115 | <0,5 | 17.1 | <0,05 | 8.6 | 11.4 | 1.1 | 0
Kiemelių gręžinys Nr.2 | 0.3 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 577 | <2 | 7.4 | 119 | <0,5 | 15.5 | <0,05 | 13 | 7.5 | 1.6 | 0
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 1,0*10 | priimtinas | priimtinas | 572 | <2 | 7.6
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0.3 | <39 | 0 | 0 | 2,3*10 | priimtinas | priimtinas | 498 | <2 | 7.5
Kiemelių gyv.namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 20 | priimtinas | priimtinas | 542 | <2 | 7.3
Pervalkų gręžinys Nr.1 | 0.2 | 68.4 | 0 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 551 | <2 | 7.6 | 58.1 | 22 | 20.9 | <0,05 | 11.7 | 11.8 | 0.8 | 0
Pervalkų gyvenamas namas | 0.4 |  | 0 | 0 | 14 | priimtinas | priimtinas | 553 | 2.3 | 7.5
Lavėnų soc.globos namai | 0.3 |  | 0 | 0 | 23 | priimtinas | priimtinas | 566 | <2 | 7.5
Lavėnai, gręžinys Nr.1 | 0.3 | 59.9 | 0 | 0 | 1,3*10 | priimtinas | priimtinas | 564 | <2 | 7.5 | 107 | 3.44 | 15.5 | <0,05 | 17.5 | 28.3 | 1.3 | 0
Lavėnų daugiabutis | 0.4 |  | 0 | 0 | 7 | priimtinas | priimtinas | 616 | <2 | 7.5
Norgėlai, gyvenamas namas | <0,2 |  | 0 | 0 | 1,4*10 | priimtinas | priimtinas | 686 | <2 | 7.4
Norgėlai, gręžinys | 0.2 | 17.8 | 0 | 0 | 11 | priimtinas | priimtinas | 635 | <2 | 0.6 | 52.2 | 15.3 | 25.9 | <0,05 | 18.9 | 63.9 | <0,8 | 0
Norgėlai, bendruomenės namai | 0.5 |  | 4 | 0 | 6 | priimtinas | priimtinas | 688 | <2 | 7.6
Iciūnų gyv.namas | 23.7 | 240 | 0 | 0 | <4 | priimtinas | priimtinas | 1704 | <2 | 7.6
Kubiliūnų gyv. Namas | <0,2 |  | 6 | 0 | 67 | priimtinas | priimtinas | 581 | <2 | 7.6
Kubiliūnų gręinys Nr. 1 | 0.6 | 54.4 | 0 | 0 | 1,1*10 | priimtinas | priimtinas | 541 | <2 | 7.7 | 55 | 5.41 | 16.8 | <0,05 | 7.3 | 33.2 | <0,8 | 0
Iciūnų gręžinys | 20.9 | 2132 | 0 | 0 | 8 | priimtinas | priimtinas | 482 | <2 | 7.6
Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai UAB "Pasvalio vandenys" eksplotuojamose vandenvietėse neviršija HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų normų.