## Sheet1
Geriamojo vandens kontroliuojami rodikliai 2015 metų ataskaita
Normatyvinis dokumentas ir mėginio ėmimo vieta
| Koliforminės bakterijos sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (E.coli) sk. 100 ml | Žarniniai enterokokai sk. 100 ml | Vandenilio jonų koncentracija pH vnt. | Drumstumas, DV (pagal formaziną) | Spalva | Skonio slenkstis | Kvapo slenksis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm esant 20oC | Amonis, mg/l (pagal NH+ ) | Permanganato indeksas, mg/l O2 | Chloridas, mg/l | Sulfatas, mg/l | Kolonijas sudarančių vnt.sk 1ml.(22C) | Fluoridas mg/l | Natris, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Bromato kiekis µg/l | Aldrinas µg/l | Dieldrinas µg/l | Haloformų suma µg/l | Benzapirenas µg/l | Heptachlor-epoksidas µg/l | Benzenas | Boras | Nikelis | Nitrito kiekis | Selenas | Nitratas | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai | Tetrachloretenas ir trichloretenas | Heptachloras µg/l | Kiti pesicidai µg/l | Pesticidų suma µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l
Lietuvos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" | 0 | 0 | 0 | 6.5 - 9.5 | 4 | 30 | be nebūdingų pokyčų | be nebūdingų pokyčų | 2500 | 5 | 50 | 250 | 250 | be nebūdingų pokyčų | 1.5 | 200 | 200 | 50 | 10 | 0.03 | 0.03 | 100 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 20 | 0.1 | 10 | 50 | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 30
Pasvalys, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 8.6 | 21 | 1,5*10 |  | 18 | <10 | 6 | [6 empty] | <0,25 | <7,5 | <0,56 | <0,02 | <2,9 | <3,9 | <0,1
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0 | 0 |  | 7.56 |  |  | priimtinas | priimtinas | 483 | 0.022 | [6 empty] | 10
AB"Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė įvadas | 0 | 0 |  | 7.64 |  |  | priimtinas | priimtinas | 455 | 0.012 | [6 empty] | 23
Pasvalio vaikų darželis "Eglutė" | 0 | 0 |  | 7.5 |  |  | priimtinas | priimtinas | 476 | 0.026 | [6 empty] | 10
Pasvalys, labdaros valgykla | 0 | 0 |  | 7.67 | 0.22 | 5 | priimtinas | priimtinas | 498 | <0,010
Pasvalys, Maisto ir veterinarijos tarnyba | 0 | 0 |  | 7.43 | 0.11 | 4 | priimtinas | priimtinas | 469 | <0,010 | [6 empty] | 13
Pasvalys,gyvenamas namas, Taikos 17 | 0 | 0 |  | 7.56 | 0.2 | 4 | priimtinas | priimtinas | 470 | <0,010
Pasvalio ligoninė | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.17 | 4 | priimtinas | priimtinas | 473 | <0,010 | [6 empty] | 25
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Liepaitė | 0 | 0 |  | 7.6 | 0.22 | 4 | priimtinas | priimtinas | 472 | 0.011
Pasvalio vaikų darželis-mokykla Žilvytis | 0 | 0 |  | 7.57 | 0.2 | 4 | priimtinas | priimtinas | 474 | 0.018
Pasvalys, gyvenamas namas Ežero 37 | 0 | 0 |  | 7.65 | 0.1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 462 | 0.011
Joniškėlis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 11 | 44 | 5 |  | 23 | 17 | <5 | [6 empty] | <0,25 | 280 | <0,56 | <0,2 | <2,9 | <3,9 | <0,1
Joniškėlio labdaros valgykla | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.24 | <3 | priimtinas | priimtinas | 542 | <0,010
Joniškėlio vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.61 | 0.012 | <3 | priimtinas | priimtinas | 532 | <0,010
Joniškėlio ligoninė, įvadas | 0 | 0 |  | 7.59 |  |  | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.017 | [6 empty] | <10
Joniškėlio vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.14 | 3 | priimtinas | priimtinas | 531 | 0.031
Kyburių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.76 | 5.5 | 5 | priimtinas | priimtinas | 533 | 0.11 | [6 empty] | 905
Kyburių gręžinys Nr1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 36 | 3 | <0,51 | 25 | 856 | 41 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kyburių kaimo gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.73 |  |  | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.16 | [6 empty] | 976
Pajiešmeniai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 27 | 23 | 9,4*10 | <0,51 | 28 | 28 | 13 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Pajiešmenių gyvenamas namas | 0 | 0 |  |  |  |  | priimtinas | priimtinas | 552 | 0.019 | [6 empty] | 26
Pajiešmenių pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.1 | 4 | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.016
Tetirvinų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  | 41 | 1,8*10 | 0.52 | 31 | <10 | 21 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Tetirvinų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.57 |  |  | priimtinas | priimtinas | 535 | 0.014 | [6 empty] | <10
Tetirvinų mokykla | 0 | 0 |  | 7.55 | <0,10 | <3 | priimtinas | priimtinas | 531 | 0.056
Nairiai gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 38 | 4 | <0,51 | 27 | 622 | 34 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Nairiai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.56 | 6.2 | 3 | priimtinas | priimtinas | 520 | 0.013 | [6 empty] | 678
Nairiai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.52 |  |  | priimtinas | priimtinas | 529 | 0.025 | [6 empty] | 377
Meškalaukio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 29 | 4,2*10 | 0.52 | 18 | 11 | 7 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Meškalaukio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.67 | 0.18 | 5 | priimtinas | priimtinas | 513 | 0.019
Meškalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.59 |  |  | priimtinas | priimtinas | 492 | 0.012 | [6 empty] | 11
Girsūdų vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  | 15 | 5 | 0.53 | 10 | <10 | <5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Girsūdų daugiabutis, Lauko g. | 0 | 0 |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas | 421 | <0,010 | [6 empty] | 13
Girsūdų gyvenamas namas, Liepų g. | 0 | 0 |  | 7.46 | 0.23 | 3 | priimtinas | priimtinas | 426 | 0.023 | [6 empty] | <10
Vaškai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 42 | 2 | <0,51 | 24 | 19 | 20 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | >0,07 | <0,072 | <0,7
Vaškų gyvenamas namas Vilniaus g. | 0 | 0 |  | 7.57 |  |  | priimtinas | priimtinas | 525 | 0.013 | [6 empty] | 29
Vaškų vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.67 | 0.27 | <3 | priimtinas | priimtinas | 523 | 0.017
Ustukiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 7.4 | 20 | 3,6*10 | <0,51 | 19 | <10 | <5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Ustukių mokykla | 0 | 0 |  |  | 1.6 | <3 | priimtinas | priimtinas | 478 | <0,010
Ustukiai gyv.namas Liepų g. | 0 | 0 |  | 7.58 |  |  | priimtinas | priimtinas | 454 | <0,010 | [6 empty] | <10
Pušalotas 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 |  |  |  | priimtinas | priimtinas |  |  | 0.4 |  | 46 | 5 | <0,1 | 22 | 17 | 8 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Pušalotas 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 43 | 4 |  | 17 | 13 | 7
Pušaloto vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.49 | 0.16 | <3 | priimtinas | priimtinas | 554 | 0.11
Pušaloto gyvenamas namas Panevėžio g. | 0 | 0 |  | 7.58 |  |  | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.11 | [6 empty] | 24
Mikoliškis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [6 empty] | <0,4 |  |  | 43 | 5 | 0.51 | 24 | <10 | 5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Mikoliškio vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.61 | 0.19 | 4 | priimtinas | priimtinas | 553 | 0.15
Mikoliškio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.18 | 4 | priimtinas | priimtinas | 558 | 0.13
Talačkoniai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 7.8 | 24 | 7,1*10 | 0.52 | 19 | 108 | 29 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Talačkonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.66 |  |  | priimtinas | priimtinas | 465 | <0,010 | [6 empty] | 76
Talačkonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.67 | 0.52 | 3 | priimtinas | priimtinas | 478 | 0.13 | [6 empty] | 61
Kinčinas po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.9 | 20 | <12 | 6 | <0,51 | 21 | 14 | 25 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Krinčinas gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.61 |  |  | priimtinas | priimtinas | 560 | 0.018 | [6 empty] | 10
Krinčino mokykla | 0 | 0 |  | 7.45 | 3.9 | 5 | priimtinas | priimtinas | 561 | 0.16
Gustonių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 20 | 167 | 1,2*10 |  | 28 | 196 | 24 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Gustonių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.74 | 0.87 | 4 | priimtinas | priimtinas | 721 | 0.19 | [6 empty] | 198
Deglėnai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 115 | 9,5*10 | <0,51 | 28 | 62 | 10 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Deglėnų gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.58 | 0.74 | <3 | priimtinas | priimtinas | 663 | <0,010 | [6 empty] | 64
Deglėnų gyv.namas | 0 | 0 |  | 7.65 |  |  | priimtinas | priimtinas | 663 | 0.025 | [6 empty] | 84
Namišiai po vandens gerinmo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 31 | 82 | 4 | <0,51 | 34 | 24 | 5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Namišių mokykla | 0 | 0 |  |  | 0.15 | <3 | priimtinas | priimtinas | 628 | 0.021
Namišių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.69 | 0.33 | <3 | priimtinas | priimtinas | 643 | 0.033 | [6 empty] | 34
Kiemėni po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 21 | 43 | 6 | <0,51 | 27 | 27 | 11 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kiemėnai, gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 21 | 50 | 7 | <0,51 | 29 | 727 | 35 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kiemėnai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.7 | 0.16 | <3 | priimtinas | priimtinas | 575 | 0.016 | [6 empty] | 26
Kiemėnai gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.4 |  |  | priimtinas | priimtinas | 555 | 0.018 | [6 empty] | 16
Gulbinėnų gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 12 | <12 | 1,4x10 |  | 22 | 194 | 16 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.68 |  |  | priimtinas | priimtinas | 460 | 0.15 | [6 empty] | 193
Gulbinėnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 | 1.2 | 3 | priimtinas | priimtinas | 470 | 0.13 | [6 empty] | 226
Švobiškis po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 10 | 33 | 3 | <0,51 | 21 | 69 | 76 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Švobiškio pradinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.47 | 0.22 | <3 | priimtinas | priimtinas | 517 | 0.014
Švobiškio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.45 |  |  | priimtinas | priimtinas | 508 | 0.014 | [6 empty] | 10
Saločiai, 2 vandenvietė, daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 533 | <0,010 | [6 empty] | 87
Saločiai, Parduotuvė | 0 | 0 |  | 7.55 |  |  | priimtinas | priimtinas | 523 | <0,010 | [6 empty] | 43
Saločių 2 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 11 | 35 | 3 | 0.51 | 21 | <10 | <5 | 4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Saločiai vidurinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.52 | <0,10 | 6 | priimtinas | priimtinas | 516 | 0.038
Saločiai, 1 vandenvietė, daugiabutis, Birutės g. | 0 | 0 |  | 7.46 |  |  | priimtinas | priimtinas | 538 | <0,010 | [6 empty] | 23
Saločių 1 vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 9.9 | 34 | 2 | <0,51 | 28 | 198 | 5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Daujėnai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 1 |  | <12 | 4 | <0,51 | 9.6 | 70 | 29 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Daujėnų gyv.namas Porijų g., įvadas | 0 | 0 |  | 7.53 |  |  | priimtinas | priimtinas | 494 | 0.15 | [6 empty] | 64
Daujėnų pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 6 | priimtinas | priimtinas | 500 | 0.01
Kraštai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 31 | 24 | 5,2*10 |  | 26 | 46 |  | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kraštų gyvenamasis namas | 0 | 0 |  | 7.75 | 1.8 | 6 | priimtinas | priimtinas | 584 | 0.037 | [6 empty] | 174
Kraštų daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.7 |  |  | priimtinas | priimtinas | 569 | 0.046 | [6 empty] | 198
Raubonių 2 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 | 26 | 27 | 8,4*10 | 0.52 | 24 | 19 | 19 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 |  | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Rauboniai 2, gyvenamas namas, Beržų g. įvadas | 0 | 0 |  | 7.66 |  |  | priimtinas | priimtinas | 524 | 0.073 | [6 empty] | 23
Rauboniai 2, parduotuvė | 0 | 0 |  | 7.48 | 0.1 | 3 | priimtinas | priimtinas | 530 | 0.015
Raubonių 1 vandenvietė, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 27 | 55 | 9,3*10 | <0,51 | 32 | 132 | 49 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Rauboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.65 |  |  | priimtinas | priimtinas | 595 | 0.1 | [6 empty] | 19
Rauboniai, gyv.namas Alyvų g. | 0 | 0 |  | 7.56 | 0.41 | 3 | priimtinas | priimtinas | 584 | 0.096
Vilkiškiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 8.4 | 15 | 9 |  | 14 | 133 | 17 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 |  | <0,072 | <0,7
Vilkiškių bendruomenės namai | 0 | 0 |  | 7.62 |  |  | priimtinas | priimtinas | 488 | 0.063 | [6 empty] | 186
Vilkiškių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.5 | 0.7 | 4 | priimtinas | priimtinas | 492 | 0.043 | [6 empty] | 113
Puškoniai, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 16 | 40 | 8 |  | 26 | 393 | 32 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Puškonių gyv.,namas | 0 | 0 |  | 7.51 |  |  | priimtinas | priimtinas | 532 | 0.14 | [6 empty] | 388
Puškonių gyv.,namas Naujoji g. | 0 | 0 |  | 7.58 | 3.4 | 3 | priimtinas | priimtinas | 545 | 0.13 | [6 empty] | 391
Pumpėnų gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.8 | 8.4 | 15 | 4 | <0,51 | 12 | 398 | 20 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Pumpėnų gyven. Namas Daniliškio g. | 0 | 0 |  | 7.67 | 1.2 | 3 | priimtinas | priimtinas | 468 | 0.13 | [6 empty] | 126
Pumpėnų mokykla | 0 | 0 |  | 7.61 | 2.3 | 3 | priimtinas | priimtinas | 473 | 0.13 | [6 empty] | 528
Žadeikių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 1.7 | 3.3 | 654 | 3 |  | 15 | 295 | 60 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Žadeikių gyven.namas | 0 | 0 |  | 7.48 | 2.9 | 6 | priimtinas | priimtinas | 1344 | 0.54 | [6 empty] | 421
Papyvesių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 | 6.8 | 19 | 4 |  | 17 | 153 | 7 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Papyvesių daugiabutis, įvadas | 0 | 0 |  | 7.69 |  |  | priimtinas | priimtinas | 484 | 0.12 | [6 empty] | 194
Papyvesių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.49 | 2 | 4 | priimtinas | priimtinas | 959 | 0.16 | [6 empty] | 296
Krikliniai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.8 | 5.6 | 11 | 6 | <0,51 |  | 10 | 13 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kriklinių pagrindinė mokykla | 0 | 0 |  | 7.48 | 0.17 | 4 | priimtinas | priimtinas | 486 | 0.016
Kriklinių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.67 |  |  | priimtinas | priimtinas | 481 | 0.011 | [6 empty] | 14
Narteikiai, vaikų darželis | 0 | 0 |  | 7.42 |  |  | priimtinas | priimtinas | 512 | 0.021 |  |  |  |  | 0.54 |  | 27 |  | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Narteikių mokyklos valgykla | 0 | 0 |  | 7.57 | 0.17 | <3 | priimtinas | priimtinas | 514 | 0.01
Narteikiai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 11 | 34 | 2 |  | 23 |  | <5 | 16
Rinkūnai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.9 | 4.4 | 12 | 2,8*10 | <0,51 | 10 | 11 | 12 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Rinkūnų gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.46 |  |  | priimtinas | priimtinas | 466 | 0.021 | [6 empty] | 14
Rinkūnų mokykla | 0 | 0 |  | 7.52 | 0.16 | 4 | priimtinas | priimtinas | 462 | 0.016
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.58 | 2.7 | 6 | priimtinas | priimtinas | 512 | 0.12 | [6 empty] | 307 |  |  | <0,01
Kurpalaukio gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 37 | 6 | 23 |  | 547 | 13 | <4 |  | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [9 empty] | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kurpalaukio gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.43 |  |  | priimtinas | priimtinas | 496 | 0.11 | [6 empty] | 589
Dagių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 60 | 4 |  | 18 | 253 | 10 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Dagių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 | 1.9 | 3 | priimtinas | priimtinas | 540 | 0.13 | [6 empty] | 221
Dagių užimtumo centras | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 527 | 0.13
Bajorėlių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 |  | 1544 | 5 |  | 22 | 5523 | 33 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,72 | <0,7
Bajorėliai gyenamas namas | 0 | 0 |  | 7.45 | 78 | 8 | priimtinas | priimtinas | 2280 | 0.29 | [6 empty] | 7110
Sabiniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.88 | 0.49 | <3 | priimtinas | priimtinas | 525 | 0.011 | [6 empty] | 37
Sabonių gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 11 | 43 | 7,8*10 |  | 32 | 1369 | 32 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Saboniai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.59 |  |  | priimtinas | priimtinas | 524 | 0.13 | [6 empty] | 1525
Grūžiai, po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  | 52 | 1,6*10 | <0,51 | 28 | <10 | <5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | >0,02 | [7 empty] | <0,01 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Grūžių daugiabutis, įvadas | 0 | 0 |  | 7.62 |  |  | priimtinas | priimtinas | 532 | <0,010 | [6 empty] | <10
Grūžių socialinės globos namai | 0 | 0 |  | 7.59 | 0.31 | 3 | priimtinas | priimtinas | 548 | 0.11
Nakiškiai po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | <0,4 |  | 121 | 6,7*10 |  | 32 | 89 | 9 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Nakiškių daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.67 | 0.94 | <3 | priimtinas | priimtinas | 659 | 0.038 | [6 empty] | 104
Kalno vandenvietė po vandens grinimo įrenginių |  |  | 0 |  |  |  | priimtinas | priimtinas |  |  | 0.8 |  | <12 | 6 | <0,51 |  | <10 | <5 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kalno mokykla | 0 | 0 |  | 7.5 | <0,10 | 5 | priimtinas | priimtinas | 475 | 0.02
Kalno k. gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.48 |  |  | priimtinas | priimtinas | 468 | 0.01 | [6 empty] | <10
Valakėliai, gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 | 5.8 | 15 | 2 | 0.52 | 17 | 144 | 11 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Valakėlių mokykla | 0 | 0 |  | 7.55 | 1.4 | 5 | priimtinas | priimtinas | 463 | 0.13 | [6 empty] | 134
Valakėlių gyvenamas namas, Piliakalnio g. | 0 | 0 |  | 7.8 | 1.2 | 3 | priimtinas | priimtinas | 471 | 0.085 | [6 empty] | 154
Žilpamūšio vandenvietė po vandens gerinimo įrenginių |  |  | 0 | [7 empty] | 0.6 |  | 28 | 3 | <0,51 | 24 | 10 | 17 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Žilpamūšio mokykla | 0 | 0 |  | 7.56 | 0.19 | 4 | priimtinas | priimtinas | 566 | 0.018
Žilpamūšio gyv.namas. | 0 | 0 |  | 7.54 |  |  | priimtinas | priimtinas | 560 | 0.012 | [6 empty] | <10
Puodžiai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 | 3.4 | 4 | priimtinas | priimtinas | 521 | 0.12 | [6 empty] | 305
Puodžių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [5 empty] | 559 |  | 0.7 |  | 20 | 2,2*10 |  | 26 |  | 43 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Puodžių gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.55 | 3.4 | 4 | priimtinas | priimtinas | 521 | 0.1 | [6 empty] | 305
Ličiūnų gręžinys Nr. 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 1.3 |  | <12 | 8 |  | 14 | 435 | 8 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 |  | <0,072 | <0,7
Ličiūnų gyvenamas namas. | 0 | 0 |  | 7.53 | 2.4 | 5 | priimtinas | priimtinas | 538 | 0.17 | [6 empty] | 268
Kiemelių gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.7 | 10 | <12 | 2 | <0,51 | 18 | 13 | 18 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kiemelių gręžinys Nr.2 |  |  | 0 | [7 empty] | 1.2 | 14 | <12 | 3 | <0,51 | 16 | <10 | 29 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.53 | 0.17 | 6 | priimtinas | priimtinas | 543 | 0.14
Kiemeliai, gyvenamas namas | 0 | 0 |  | 7.6 | 0.16 | 4 | priimtinas | priimtinas | 476 | 0.13
Kiemelių gyv.namas, Smėlio g. | 0 | 0 |  | 7.59 |  |  | priimtinas | priimtinas | 481 | 0.054 | [6 empty] | <10
Kiemelių gyv.namas, Papyvesių g. | 0 | 0 |  | 7.53 |  |  | priimtinas | priimtinas | 544 | 0.16 | [6 empty] | 482
Pervalkų gręžinys Nr.1 |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 14 | 12 | 2 | <0,51 | 20 | 240 | 29 | <4 | <0,01 | <0,01 | <2,9 | <0,007 | <0,02 | [7 empty] | <1,6 | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Pervalkų gyv.namas Ežero g. | 0 | 0 |  | 7.56 |  |  | priimtinas | priimtinas | 522 | 0.15 | [6 empty] | 242
Pervalkų gyv.namas Alyvų g. | 0 | 0 |  | 7.47 | 1.4 | 6 | priimtinas | priimtinas | 532 | 0.15 | [6 empty] | 240
Lavėnų soc.globos namai | 0 | 0 |  | 7.51 |  |  | priimtinas | priimtinas | 527 | 0.14 | [6 empty] | 299
Lavėnai, gręžinys Nr.1 | ` |  | 0 | [7 empty] | 0.6 |  | 28 | 6 |  | 17 | 447 | 22 | <4 | <0,01 | <0,01 |  | <0,007 | <0,02 | [8 empty] | <0,01 | <0,07 | <0,072 | <0,7
Lavėnų daugiabutis | 0 | 0 |  | 7.52 | 1.7 | 4 | priimtinas | priimtinas | 533 | 0.13 | [6 empty] | 262